Załącznik nr 2

Agregat prądotwórczy o mocy ciągłej (PRP) 500kVA bez obudowy wyciszonej do pracy wewnątrz pomieszczeń

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej 500kVA/400kW przy pracy ciągłej (z możliwością 10% przeciążenia 1 godzinę na 12 godzin pracy)

- Wymagania dla agregatu i osprzętu:

- Nowoczesny silnik wysokoprężny 1500 obr./min., chłodzony cieczą

- Mikroprocesorowy panel sterujący z wyświetlaczem LCD w j.polskim

- RS485 + oprogramowanie do zdalnego monitoringu

- Automatyczny start

- Grzałka bloku silnika

- Automatyczny układ ładowania baterii akumulatorów

- Elektroniczny regulator napięcia

- Elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika

- Tłumiki akustyczne

- Baterie akumulatorów rozruchowych

- Wyłącznik główny stanowiący zabezpieczenie zwarciowe agregatu, zabudowany na agregacie

- Zbiornika paliwa w ramie agregatu na 24 godzin pracy przy 100% obciążeniu

- Podkładki antywibracyjne

- W zakresie zadania jest wykonanie:

- Posadowienie agregatu w pomieszczeniu Stacji GSZ wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych.

- Wykonanie automatycznej czerpni powietrza z siłownikiem Bielmo

- Wykonanie stałej wyrzutni powietrza.

- Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwupłaszczowego, izolowanego komina spalin ze stali nierdzewnej.

- Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie zewnętrznej szafy z układem SZR, systemem blokad spełniających wymagania dla prawidłowej pracy systemu zasilania szpitala.