Załącznik nr 8

Wykaz

koniecznych do zaprojektowania robót instalacyjnych w ramach dostosowania

pomieszczeń do obowiązujących przepisów

- Instalacja zimnej i ciepłej wody:

- instalacja wody zimnej – należy wymienić piony i poziomy wraz izolacją i armaturą oraz przewidzieć przeróbki instalacji wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń,

- instalacja wody ciepłej - w ramach prac związanych z modernizacją systemu energetycznego wymieniono poziomy wraz z izolacją i armaturą instalacji z cyrkulacją. Należy wymienić  piony instalacji i cyrkulacji wraz z izolacją i armaturą oraz przewidzieć przeróbki instalacji wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń,

- Instalacja kanalizacji  - należy wymienić  piony i poziomy kanalizacji sanitarnej oraz przewidzieć przeróbki instalacji wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń.

3. Instalacja centralnego ogrzewania – w ramach prac związanych z modernizacją systemu energetycznego wymieniono w całości. Należy przewidzieć ewentualne przeróbki instalacji związane z zmianą funkcji pomieszczeń. Natomiast w budynku H sprawdzić prawidłowość doboru grzejników.

4. Instalacja gazów medycznych - przeróbki instalacji wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń, wymiana tablic sygnalizacyjnych stanu gazów medycznych, szafek zaworowych, zamontowany w pomieszczeniach osprzęt w postaci gniazd tlenu, próżni             i sprężonego powietrza, przewidzieć   montaż nowych zaworów umożliwiający  wyłączanie małych fragmentów instalacji w przypadku konieczności wymiany niesprawnej armatury.

5. Instalacja wentylacji i klimatyzacji – zaprojektowanie instalacji w pomieszczeniach       po byłym bloku operacyjnym i OIOM z wykorzystaniem istniejących central wentylacyjno- klimatyzacyjnych oraz innych pomieszczeniach tego wymagających, zaprojektowanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, zaprojektowanie wentylacji na poczekalni poradni specjalistycznych oraz poczekalni poradni ortopedycznej, rozwiązanie problemu odwrotnego ciągu w kanałach wentylacji grawitacyjnej w budynku H.

- Instalacje elektryczne:

► instalacja oświetlenia - przeprojektowanie z wymianą istniejącej instalacji, wymiana zestawów przyłóżkowych, osprzętu i opraw oświetleniowych,

► instalacja oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego -  zaprojektować zgodnie              z ekspertyzą ppoż., która jest przedmiotem tego zamówienia, z uwzględnieniem elementów dotychczas wykonanych

►  instalacja gniazd i siły – przeprojektowanie z wymianą istniejącej instalacji i osprzętu

► instalacja gniazd w układzie IT – należy zaprojektować w pomieszczeniach wymagających tego typu instalacji z uwzględnieniem istniejącej dokumentacji  projektowej na: Przebudowę sal łóżkowych na sale pooperacyjne, Przebudowę trzech sal chorych na salę intensywnego nadzoru na Pododdziale Udarowym Oddziału Neurologii oraz Przebudowę stacji sn i rozdzielni nn w budynkach szpitala w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II

► tablice rozdzielcze oddziałowe – należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową pn.: Przebudowa stacji sn i rozdzielni nn w budynkach szpitala w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. W przypadku konieczności wykonania zasilenia dodatkowych obwodów, tablice należy przeprojektować  w oparciu o w/w dokumentację,

► instalacja przyzywowa  -  zaprojektować nową instalację,

► instalacja okablowania strukturalnego -  przeprojektować istniejącą instalację,

► instalacja domofonów, kontroli dostępu – dla systemu kontroli dostępu zaprojektować centralny układ nadzoru uprawnień, domofony dla pomieszczeń, które tego wymagają. Dla drzwi zewnętrznych zaprojektować zgodny z posiadaną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami ppoż.- system kontroli dostępu.

► instalacje zasilające wind niezbędne do ich prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami funkcjonowania z wyłączeniem budynku E i D.

- Instalacja przeciwpożarowa:

► instalacja sygnalizacji ppoż, - zaprojektować zgodnie  z ekspertyzą ppoż., która jest przedmiotem tego zamówienia,

►  instalacja DSO -  zaprojektować zgodnie  z ekspertyzą ppoż., która jest przedmiotem tego zamówienia,

Centralkę ppoż i instalację DSO należy rozbudować o moduły umożliwiające wpięcie dodatkowych obwodów. W pomieszczeniu, w którym zamontowane są moduły DSO, zasilacze, akumulatory zaprojektować skuteczną wentylację ze schładzaniem,