Załącznik nr 10

Wykaz

koniecznych do zaprojektowania robót instalacyjnych w ramach dostosowania   pomieszczeń budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej do obowiązujących przepisów

- Instalacja ciepłej i zimnej wody

a/  instalacja zimnej wody -  należy zaprojektować wymianę pionów i poziomów wraz niezbędną armaturą oraz uwzględnić w projekcie przeróbki instalacji wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń.

b/ instalacja ciepłej wody użytkowej – należy zaprojektować wymianę pionów i poziomów instalacji cieplej wody użytkowej wraz z armaturą i cyrkulacją wody oraz uwzględnić w projekcie przeróbki instalacji wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń. Zaprojektować układ do likwidacji bakterii Legionelli z zastosowaniem dwutlenku chloru.

- Instalacja centralnego ogrzewania – w budynku wymieniono instalację c. o. za wyjątkiem części pomieszczeń na kondygnacji 0 /parter/ oraz części pomieszczeń w piwnicach, w związku z czym należy doprojektować brakujące elementy oraz dostosować instalację do nowych funkcji pomieszczeń

- Instalacja kanalizacji – należy zaprojektować wymianę pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej oraz przewidzieć przeróbki instalacji wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń

- Instalacja gazów medycznych – należy zaprojektować instalację tlenu od rampy tlenowej służącej do awaryjnego zasilania budynku w tlen do punktów poboru wraz z przebudową rampy i dostosowaniem jej do aktualnych standardów, zaprojektowanie instalacji próżni od maszynowni próżni do punktów poboru z przeprojektowaniem maszynowni.

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji – należy zaprojektować w pomieszczeniach wymagających tego typu instalacji

- Instalacje elektryczne –

► Rozdzielnie, tablice - należy przeprojektować rozdzielnię główną n/n w stacji trafo zasilającej budynek Oddziału Paliatywnego z uwzględnieniem modernizacji i przyłączenia agregatu prądotwórczego w systemie autostartu, przebudowa rozdzielni głównej budynku oraz tablic oddziałowych, przewidzieć wymianę linii zasilających tablice oddziałowe

► instalacja oświetlenia – przeprojektowanie z wymianą istniejącej instalacji, wymianą zestawów przyłóżkowych, osprzętu i opraw oświetleniowych

► instalacja oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego -  zaprojektować zgodnie                     z ekspertyzą ppoż., która jest przedmiotem tego zamówienia, z uwzględnieniem montażu monitoringu lamp oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa oraz z uwzględnieniem elementów dotychczas wykonanych

►  instalacja gniazd i siły – przeprojektowanie z wymianą istniejącej instalacji i osprzętu

► instalacja przyzywowa  -  zaprojektować nową instalację,

► instalacja okablowania strukturalnego -  przeprojektować istniejącą instalację,

► instalacja zasilania wind - zaprojektować instalację zapewniającą prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie wind

,