Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 23.12.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na wykonanie  nowej  klimatyzacji w pomieszczeniu Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, nr postepowania EZ/214/83/2014.

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Po wizji na obiekcie nasuwają się następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty wariantowej? Z przeprowadzonej rozmowy z pracownikami laboratorium wynika, że pomieszczenie jest słabo wentylowane, a zastosowanie klimatyzacji poprawi jedynie warunki w zakresie temperatury, a nie zmniejszenia stężenia CO2.

Odpowiedź

Nie dopuszczamy oferty wariantowej. Wymagamy założenie klimatyzatora do poprawy warunków w zakresie temperatury.

Pytanie nr 2

Czy klimatyzacja ma utrzymać stałą temperaturę 19°C (+/-1°C) czy ma mieć możliwość ochłodzenia powietrza do 19°C przy temperaturze 32°C na zewnętrznej?

Odpowiedź

Klimatyzacja ma mieć możliwość chłodzenia powietrza do 19°C przy temperaturze zewnętrznej 32°C

Pytanie nr 3

Czy w karesie przetargu jest wykonanie także podestu/ konstrukcji wsporczej agregatu zewnętrznego?

Odpowiedź

TAK podest wysoki min 25 cm.

Z poważaniem